## Arkusz1
Wartości obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła, wg PN-EN 12524:2003
Lp. | Grupa materiałowa lub zastosowanie | Gęstość r, kg/m³ | Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła l, W/(m·K)
1 | 2 | 3 | 4
Asfalt
1 | Asfalt | 2100 | 0.7
Bitum
2 | Czysty | 1050 | 0.17
3 | Filc/arkusz | 1100 | 0.23
Beton (a)
4 | O średniej gęstości | 1800 | 1.15
|  | 2000 | 1.35
|  | 2200 | 1.65
5 | O wysokiej gęstości | 2400 | 2
6 | Zbrojony (z 1%stali) | 2300 | 2.3
7 | Zbrojony (z 2%stali) | 2400 | 2.5
Wykładziny podłogowe
8 | Guma | 1200 | 0.17
9 | Tworzywo sztuczne | 1700 | 0.25
10 | Podkład, guma porowata lub tworzywo sztuczne | 270 | 0.1
11 | Podkład, filc | 120 | 0.05
12 | Podkład, wełna | 200 | 0.06
13 | Podkład, korek | < 200 | 0.05
14 | Płytki, korek | > 400 | 0.065
15 | Wykładzina dywanowa/tekstylna | 200 | 0.06
16 | Linoleum | 1200 | 0.17
Gazy
17 | Powietrze | 1.23 | 0.025
18 | Dwutlenek węgla | 1.95 | 0.014
19 | Argon | 1.7 | 0.017
20 | Sześciofluorek siarki | 6.36 | 0.013
21 | Krypton | 3.56 | 0.009
22 | Ksenon | 5.68 | 0.0054
Szkło
23 | Sodowo-wapniowe (również "float") | 2500 | 1
24 | Kwarcowe | 2200 | 1.4
25 | Mozaika szklana | 2000 | 1.2
Woda
26 | Lód w temperaturze -10ºC | 920 | 2.3
27 | Lód w temperaturze 0ºC | 900 | 2.2
28 | Śnieg, świeżo spadły (< 30 mm) | 100 | 0.05
29 | Śnieg, miękki (30 - 70 mm) | 200 | 0.12
30 | Śnieg, lekko ubity (70 - 100 mm) | 300 | 0.23
31 | Śnieg, ubity (< 200 mm) | 500 | 0.6
32 | Woda w temperaturze 10ºC | 1000 | 0.6
33 | Woda w temperaturze 40ºC | 990 | 0.63
34 | Woda w temperaturze 80ºC | 970 | 0.67
Metale
35 | Stopy aluminium | 2800 | 160
36 | Brąz | 8700 | 65
37 | Mosiądz | 8400 | 120
38 | Miedź | 8900 | 380
39 | Żeliwo, lane | 7500 | 50
40 | Ołów | 11300 | 35
41 | Stal | 7800 | 50
42 | Stal nierdzewna | 7900 | 17
43 | Cynk | 7200 | 110
Tworzywa sztuczne, stałe
44 | Akryl | 1050 | 0.2
45 | Poliwęglany | 1200 | 0.2
46 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 2200 | 0.25
47 | Poli(chlorek winylu) (PVC) | 1390 | 0.17
48 | Polimetakrylan metylu (PMMA) | 1180 | 0.18
49 | Polioctan | 1410 | 0.3
50 | Poliamid (nylon) | 1150 | 0.25
51 | Poliamid 6.6 z 25% włókna szklanego | 1450 | 0.3
52 | Polietylen o wysokiej gęstości | 980 | 0.5
53 | Polietylen o niskiej gęstości | 920 | 0.33
54 | Polistyren | 1050 | 0.16
55 | Polipropylen | 910 | 0.22
56 | Polipropylen z 25% włókna szklanego | 1200 | 0.25
57 | Poliuretan (PU) | 1200 | 0.25
58 | Żywica epoksydowa | 1200 | 0.2
59 | Żywica fenolowa | 1300 | 0.3
60 | Żywica poliestrowa | 1400 | 0.19
Guma
61 | Naturalna | 910 | 0.13
62 | Neopren (polichloropren) | 1240 | 0.23
63 | Butyl (izobuten), stały/stopiony na gorąco | 1200 | 0.24
64 | Guma piankowa | 60 - 80 | 0.06
65 | Guma twarda (ebonit), stały | 1200 | 0.17
66 | Monomer etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) | 1150 | 0.25
67 | Poliizobutylen | 930 | 0.2
68 | Polisulfid | 1700 | 0.4
69 | Butadien | 980 | 0.25
Szczeliwa, taśmy uszczelniające i przerwy cieplne
70 | Żel krzemionkowy (osuszacz) | 720 | 0.13
71 | Silikon, czysty | 1200 | 0.35
72 | Silikon, wypełniony | 1450 | 0.5
73 | Pianka silikonowa | 750 | 0.12
74 | Uretan/poliuretan (przerwa cieplna) | 1300 | 0.21
75 | Poli(chlorek winylu) (PVC) elastyczny, z 40% środka zmiękczającego | 1200 | 0.14
76 | Pianka elastomerowa, elastyczna | 60 - 80 | 0.05
77 | Pianka poliuretanowa (PU) | 70 | 0.05
78 | Pianka polietylenowa | 70 | 0.05
Gips
79 | Gips | 600 | 0.18
|  | 900 | 0.3
|  | 1200 | 0.43
|  | 1500 | 0.56
80 | Płyta gipsowo-kartonowa (b) | 900 | 0.25
Tynki i zaprawy tynkarskie
| Tynk gipsowy izolacyjny | 600 | 0.18
| Tynk gipsowy | 1000 | 0.4
|  | 1300 | 0.57
| Tynk gipsowo-piaskowy | 1600 | 0.8
| Tynk wapienno-piaskowy | 1600 | 0.8
| Tynk cementowo-piaskowy | 1800 | 1
Grunty
| Glina lub ił | 1200 - 1800 | 1.5
| Piasek i żwir | 1700 - 2200 | 2
Kamień
| Naturalny, skała krystaliczna | 2800 | 3.5
| Naturalny, skała osadowa | 2600 | 2.3
| Naturalny, skała osadowa, lekka | 1500 | 0.85
| Naturalny, porowaty, np. lawa | 1600 | 0.55
| Bazalt | 2700 - 3000 | 3.5
| Gnejs | 2400 - 2700 | 3.5
| Granit | 2500 - 2700 | 2.8
| Marmur | 2800 | 3.5
| Łupek | 2000 - 2800 | 2.2
| Wapień, bardzo miękki | 1600 | 0.85
| Wapień, miękki | 1800 | 1.1
| Wapień, półtwardy | 2000 | 1.4
| Wapień, twardy | 2200 | 1.7
| Wapień, bardzo twardy | 2600 | 2.3
| Piaskowiec (krzemionka) | 2600 | 2.3
| Pumeks naturalny | 400 | 0.12
| Kamień sztuczny | 1750 | 1.3
Płytki (dachówki)
| Ceramiczne | 2000 | 1
| Cementowe | 2100 | 1.5
Płytki (inne)
| Ceramika/porcelana | 2300 | 1.3
| Tworzywa sztuczne | 1000 | 0.2
Tarcica
| Tarcica (c) | 500 | 0.13
|  | 700 | 0.18
Płyty drewnopochodne (c)
| Sklejka (d) | 300 | 0.09
|  | 500 | 0.13
|  | 700 | 0.17
|  | 1000 | 0.24
| Płyta cementowo-wiórowa na spoiwie cementowym | 1200 | 0.23
| Płyta wiórowa | 300 | 0.1
|  | 600 | 0.14
|  | 900 | 0.18
| Płyta o wiórach orientowanych (OSB) | 650 | 0.13
| Płyta polśniowa, w tym MDF (e) | 250 | 0.07
|  | 400 | 0.1
|  | 600 | 0.14
|  | 800 | 0.18
(a) Gęstość betonu jest gęstością w stanie suchym.
(b) Współczynnik przewodzenia ciepła podano z uwzględnieniem warstw papieru.
(c) Gęstość drewna i wyrobów na bazie drewna jest gęstością odpowiadającą stanowi równowagi z powietrzem o temp. 20ºC i wilgotności względnej 65%.
(d) Jako tymczasowe wartości do czasu uzyskania dostatecznie dokładnych danych dotyczących litych płyt drewnianych (SWP) i laminowanego drewna fornirowanego (LVL), można przyjmować wartości podane dla sklejki.
(e) MDF: Płyta Pilśniowa Średniej Gęstości, otrzymywana procesem suchym.

## Arkusz2
Wartości obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła, wg załącznika NC do PN-EN ISO 6946:1999 *
Lp. | Nazwa materiału | Gęstość w stanie suchym (średnia), kg/m³ | Współczynnik przewodzenia ciepła l, W/(m·K)
|  |  | warunki średniowilgotne | warunki wilgotne
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Asfalty
1 | Asfalt ponaftowy | 1050 | 0.17 | 0.17
2 | Asfalt lany | 1800 | 0.75 | 0.75
3 | Asfaltobeton | 2100 | 1 | 1
Beton i przegrody z betonu
4 | Żelbet | 2500 | 1.7 | 1.8
5 | Beton zwykły z kruszywa kamiennego | 2400 | 1.7 | 1.8
|  | 2200 | 1.3 | 1.5
|  | 1900 | 1 | 1.1
6 | Beton jamisty z kruszywa kamiennego | 1900 | 1 | 1.1
7 | Beton z kruszywa wapiennego | 1600 | 0.72 | 0.8
|  | 1400 | 0.6 | 0.7
|  | 1200 | 0.5 | 0.6
8 | Beton z żużla pumeksowego lub granulowanego | 1800 | 0.7 | 0.8
|  | 1600 | 0.58 | 0.68
|  | 1400 | 0.5 | 0.58
|  | 1200 | 0.4 | 0.47
|  | 1000 | 0.33 | 0.4
9 | Beton z żużla paleniskowego | 1800 | 0.85 | 0.95
|  | 1600 | 0.72 | 0.8
|  | 1400 | 0.6 | 0.67
|  | 1200 | 0.5 | 0.56
10 | Beton z kruszywa keramzytowego | 1600 | 0.9 | 1
|  | 1400 | 0.72 | 0.8
|  | 1300 | 0.62 | 0.68
|  | 1200 | 0.54 | 0.6
|  | 1100 | 0.46 | 0.51
|  | 1000 | 0.39 | 0.43
11 | Mur z betonu komórkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejącej lub na zaprawie o przewodności cieplnej równej przewodności cieplnej betonu komórkowego | 800 | 0.29 | 0.35
|  | 700 | 0.25 | 0.3
|  | 600 | 0.21 | 0.25
|  | 500 | 0.17 | 0.21
|  | 400 | 0.14 | 0.17
12 | Mur z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, ze spoinami o grubości nie większej niż 1,5 cm | 800 | 0.38 | 0.44
|  | 700 | 0.35 | 0.4
|  | 600 | 0.3 | 0.35
|  | 500 | 0.25 | 0.3
13 | Wiórobeton i wiórotrocinobeton | 1000 | 0.3 | 0.35
|  | 900 | 0.26 | 0.3
|  | 800 | 0.22 | 0.25
|  | 700 | 0.19 | 0.22
|  | 600 | 0.17 | 0.2
|  | 500 | 0.15 | 0.18
Drewno i materiały drewnopochodne
14 | Sosna i świerk | 550
| - w poprzek włókien |  | 0.16 | 0.2
| - wzdłuż włókien |  | 0.3 | 0.35
15 | Dąb | 800
| - w poprzek włókien |  | 0.22 | 0.26
| - wzdłuż włókien |  | 0.4 | 0.46
16 | Sklejka | 600 | 0.16 | 0.2
17 | Płyty pilśniowe porowate | 300 | 0.06 | 0.07
18 | Płyty pilśniowe twarde | 1000 | 0.18 | 0.21
Wyroby gipsowe zabezpieczone przed zawilgoceniem
19 | Płyty i bloki z gipsu | 1000 | 0.35 | 0.4
|  | 900 | 0.3 | 0.35
20 | Gipsobeton piaskowy | 1300 | 0.52 | 0.62
|  | 1200 | 0.45 | 0.52
21 | Gazogips | 500 | 0.19 | 0.28
22 | Płyty gipsowo-kartonowe | 1000 | 0.23 | 0.29
23 | Jastrych gipsowy czysty | 1800 | 1 | 1.1
|  | 1300 | 0.52 | 0.6
24 | Jastrych gipsowy z piaskiem | 1900 | 1.2 | 1.3
Kamienie naturalne
25 | Marmur, granit | 2800 | 3.5 | 3.7
26 | Piaskowiec | 2400 | 2.2 | 2.4
27 | Wapień zwarty | 2000 | 1.15 | 1.4
28 | Wapień porowaty | 1700 | 0.92 | 1.15
|  | 1400 | 0.64 | 0.76
29 | Mur z kamienia łamanego z zawartością zaprawy 35% objętościowo przy gęstości kamienia 2800 kg/m3 | 2400 | 2.5 | 2.8
Mur z cegły (na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości spoin do 1,5 cm)
30 | Mur z cegły ceramicznej pełnej | 1800 | 0.77 | 0.91
31 | Mur z cegły dziurawki | 1400 | 0.62 | 0.7
32 | Mur z cegły kratówki | 1300 | 0.56 | 0.62
33 | Mur z cegły silikatowej pełnej | 1900 | 0.9 | 1
34 | Mur z cegły silikatowej drążonej i bloków drążonych | 1600 | 0.8 | 0.9
|  | 1500 | 0.75 | 0.85
35 | Mur z cegły klinkierowej | 1900 | 1.05 | 1.15
Materiały termiozolacyjne
36 | Płyty korkowe ekspandowane | 150 | 0.045 | 0.05
37 | Płyty korkowe asfaltowane | 250 | 0.07 | 0.075
38 | Płyty ze słomy | 300 | 0.08 | 0.1
39 | Płyty z trzciny | 250 | 0.07 | 0.1
40 | Płyty z paździerzy lnianych na lepiszczu syntetycznym | 700 | 0.13 | 0.15
|  | 500 | 0.1 | 0.12
|  | 300 | 0.075 | 0.09
41 | Płyty wiórkowo-cementowe | 600 | 0.15 | 0.19
|  | 450 | 0.14 | 0.16
42 | Płyty wiórowe na lepiszczu syntetycznym | 700 | 0.13 | 0.15
|  | 300 | 0.07 | 0.09
43 | Szkło piankowe "białe" | 300 | 0.12 | 0.13
44 | Szkło piankowe "czarne" | 180 | 0.07 | 0.07
45 | Maty z włókna szklanego | od 60 do 100 | 0.045 | 0.05
46 | Wełna mineralna granulowana | od 40 do 80 | 0.05 | 0.05
47 | Filce, maty i płyty z wełny mineralnej | od 40 do 80 | 0.045 | 0.045
|  | od 100 do 160 | 0.042 | 0.042
48 | Styropian | 10 | 0.045 | 0.045
|  | 12 | 0.043 | 0.043
|  | od 15 do 40 | 0.04 | 0.04
49 | Pianka poliuretanowa
| - w szczelnej osłonie | od 30 do 50 | 0.025 | 0.025
| - w pozostałych przypadkach | od 30 do 50 | 0.035 | 0.04
|  | od 50 do 150 | 0.045 | 0.05
Tynki
50 | Tynk lub gładź cementowa | 2000 | 1 | 1.1
51 | Tynk lub gładź cementowo-wapienna | 1850 | 0.82 | 0.9
52 | Tynk wapienny | 1700 | 0.7 | 0.8
Zasypki
53 | Żużel paleniskowy | 1000 | 0.28 | 0.35
|  | 700 | 0.22 | 0.28
54 | Żużel wielkopiecowy granulowany, keramzyt | 900 | 0.26 | 0.29
|  | 700 | 0.2 | 0.24
|  | 500 | 0.16 | 0.19
55 | Popioły lotne (ubijane) | 1000 | 0.3 | 0.37
56 | Proszek hydrofobowy | 1000 | 0.28 | 0.33
57 | Trociny drzewne luzem | 250 | 0.09 | 0.12
58 | Wióry drzewne ubijane | 300 | 0.09 | 0.12
59 | Wióry drzewne luzem | 150 | 0.07 | 0.08
60 | Mączka torfowa | 200 | 0.09 | 0.12
61 | Śrut gumowy | 300 | 0.09 | 0.1
Wybrane materiały różne
62 | Filc izolacyjny | 300 | 0.06 | 0.08
63 | Wojłok | 500 | 0.12 | 0.15
64 | Płyty okładzinowe ceramiczne, terakota | 2000 | 1.05 | 1.05
65 | Wykładzina podłogowa PCW | 1300 | 0.2 | 0.2
66 | Tektura | 900 | 0.14 | 0.17
67 | Papa (asfaltowa) | 1000 | 0.18 | 0.18
68 | Papier | 1000 | 0.25 | 0.3
69 | Szkło okienne | 2500 | 0.8 | 0.8
70 | Szkło zbrojone | 2700 | 1.15 | 1.15
71 | Szkło organiczne (pleksiglas) | 1200 | 0.19 | 0.19
72 | Guma w płytach | 1200 | 0.2 | 0.2
73 | Ił | 1800 | 0.75 | 0.75
74 | Glina | 1800 | 0.85 | 0.85
75 | Glina piaszczysta | 1800 | 0.7 | 0.7
76 | Piasek pylasty | 1800 | 0.55 | 0.55
77 | Piasek średni | 1650 | 0.4 | 0.4
78 | Żwir | 1800 | 0.9 | 0.9
79 | Grunt roślinny | 1800 | 0.9 | 0.9
80 | Stopy aluminium | 2700 | 200 | 200
81 | Miedź | 8800 | 370 | 370
82 | Stal budowlana | 7800 | 58 | 58
83 | Żeliwo | 7200 | 50 | 50
84 | Cynk | 7100 | 110 | 110
1 - W celu uwzględnienia zawilgocenia materiałów, przy obliczaniu oporu cieplnego przegród wartości obliczeniowe współczynnika l przyjmuje się wg następujących zasad:
- pomieszczenia o obliczeniowej wilgotności powietrza niższej niż 75% - z kol.4 (warunki średniowilgotne),
- pomieszczenia o obliczeniowej wilgotności powietrza równej lub wyższej niż 75% - z kol.5 (warunki wilgotne).
2 - W przypadku materialów termoizolacyjnych wbudowanych w stanie powietrzno-suchym i zabezpieczonych przed zawilgoceniem całkowicie szczelnymi osłonami przyjmuje się współczynnik l z kol.4.
3 - W przypadku, gdy gęstość materiału różni się od wartości podanych w kol.3, wartość l przyjmuje się przez interpolację lub na podstawie badań.
* Załącznik nie zamieszczony w PN-EN ISO 6946: 2004

## Arkusz3
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła murów z pustaków ceramicznych w warunkach średniowilgotnych, wg załącznika NC do PN-EN ISO 6946: 1999 *
Lp. | Nazwa materiału | Gęstość w stanie suchym, kg/m³ | Wsp. przewodzenia ciepła l, W/(m·K)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Mur z pustaków ceramicznych drążonych szczelinowych, na zaprawie cementowo-wapiennej | poniżej 800 | 0.3
|  | poniżej 900 | 0.33
|  | poniżej 1000 | 0.36
|  | poniżej 1100 | 0.4
|  | poniżej 1200 | 0.45
2 | Mur z pustaków ceramicznych drążonych szczelinowych, na zaprawie ciepłochronnej | poniżej 800 | 0.25
|  | poniżej 900 | 0.28
|  | poniżej 1000 | 0.32
|  | poniżej 1100 | 0.36
|  | poniżej 1200 | 0.42
* Załącznik nie zamieszczony w PN-EN ISO 6946: 2004

## Arkusz4
Średnie wartości obliczeniowe oporu cieplnego murów z pustaków ceramicznych w warunkach średniowilgotnych, wyznaczone na podstawie informacji producentów pustaków
Lp. | Charakterystyka muru | Opór cieplny R, m²·K/W
Mur z pustaków MAX 220 (288x188x220 mm) na zaprawie cementowo-wapiennej
1 | Mur grubości 29 cm, szczeliny powietrzne równoległe do lica muru | 0.63
2 | Mur grubości 19 cm, szczeliny powietrzne prostopadłe do lica muru | 0.27
Mur z pustaków U 220 (250x188x220 mm) na zaprawie cementowo-wapiennej
3 | Mur grubości 25 cm, szczeliny powietrzne równoległe do lica muru | 0.49
4 | Mur grubości 19 cm, szczeliny powietrzne prostopadłe do lica muru | 0.27
Mur z pustaków UNI 190 (188x188x188 mm) na zaprawie cementowo-wapiennej
5 | Mur grubości 19 cm, szczeliny powietrzne równoległe do lica muru | 0.42
6 | Mur grubości 19 cm, szczeliny powietrzne prostopadłe do lica muru | 0.27
7 | Mur grubości 29 cm (19 + 1 + 9), szczeliny powietrzne równoległe do lica muru | 0.62
8 | Mur grubości 39 cm (19 + 1 + 19), szczeliny powietrzne równoległe do lica muru | 0.84

## Arkusz5
Wartości obliczeniowe oporu cieplnego niewentylowanych warstw powietrza, wg PN-EN ISO 6946: 2004
Lp. | Grubość warstwy powietrza, mm | Opór cieplny R, m²·K/W
Kierunek strumienia cieplnego
|  | w górę | poziomy | w dół
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 0.11 | 0.11 | 0.11
3 | 7 | 0.13 | 0.13 | 0.13
4 | 10 | 0.15 | 0.15 | 0.15
5 | 15 | 0.16 | 0.17 | 0.17
6 | 25 | 0.16 | 0.18 | 0.19
7 | 50 | 0.16 | 0.18 | 0.21
8 | 100 | 0.16 | 0.18 | 0.22
9 | 300 | 0.16 | 0.18 | 0.23
Wartości pośrednie można otrzymać przez interpolację liniową.
Niewentylowana warstwa powietrza
Niewentylowaną warstwa powietrza jest taka warstwa, w której nie umożliwiono specjalnie przepływu powietrza. Podane w tablicy wartości dotyczące kierunku poziomego stosuje się w przypadku kierunków strumienia cieplnego odchylonych o ± 30° od płaszczyzny poziomej.
Warstwę powietrza bez izolacji cieplnej między nią a środowiskiem zewnętrznym, z małymi otworami do środowiska zewnętrznego, też można uważać za niewentylowaną, jeżeli otwory te nie są przewidziane do stałego przepływu powietrza przez warstwę i pole ich powierzchni nie przekracza:
- 500 mm² na m długości, dla pionowych warstw powietrza,
- 500 mm² na m² powierzchni, dla poziomych warstw powietrza.
Otworow drenażowych (odwadniających) w postaci otwartych spoin pionowych w zewnętrznej warstwie muru szczelinowego nie uważa się za otwory wentylacyjne.
Słabo wentylowana warstwa powietrza
Słabo wentylowaną warstwą powietrza jest taka warstwa, w której jest możliwy ograniczony przepływ powietrza zewnętrznego przez otwory o polu powierzchni zawartym w następujących granicach:
- > 500 mm², ale ≤ 1500 mm² na m długości, dla pionowych warstw powietrza,
- > 500 mm², ale ≤ 1500 mm² na m² powierzchni, dla poziomych warstw powietrza.
Obliczeniowy opór cieplny słabo wentylowanej warstwy powietrza jest połową odpowiedniej wartości podanej w tablicy. Jeżeli jednak opór cieplny między warstwą powietrza a środowiskiem zewnętrznym przekracza 0,15 m²·K/W, należy obliczoną wartość zastąpić przez 0,15 m²·K/W.
Dobrze wentylowana warstwa powietrza
Dobrze wentylowaną warstwą powietrza jest taka, w której pole powierzchni otworów między warstwą powietrza a otoczeniem zewnętrznym przekracza:
- 1500 mm² na m długości - dla pionowej warstwy powietrza,
- 1500 mm² na m² powierzchni - dla poziomej warstwy powietrza.
Całkowity opór cieplny komponentu budowlanego z dobrze wentylowaną warstwą powietrza oblicza się pomijając opór cieplny tej warstwy i innych warstw znajdujących się między nią a środowiskiem zewnętrznym i dodając wartość zewnętrznego oporu przejmowania ciepła, odpowiadającą nieruchomemu powietrzu (tj. równą oporowi przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni tego komponentu).

## Arkusz6
Opór cieplny małych nieogrzewanych przestrzeni, wg PN-EN ISO 6946: 2004
Dla małych nieogrzewanych przestrzeni przylegających do budynku przenikanie ciepła między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym można określić, uznając nieogrzewaną przestrzeń wraz z komponentami wewnętrznej konstrukcji za dodatkową jednorodną warstwę o oporze cieplnym Ru określonym wzorem
Ru = 0,09 + 0,4 (Aj / Ae)
pod warunkiem, że Ru ≤ 0,5 m²·K/W, w którym:
Aj | łączna powierzchnia wszystkich komponentów między środowiskiem wewnętrznym a nieogrzewanym pomieszczeniem;
Ae | łączna powierzchnia wszystkich komponentów między nieogrzewanym pomieszczeniem a środowiskiem zewnętrznym.
Uwagi
1. Do małych nieogrzewanych przestrzeni zalicza się na przykład: garaże, składziki, oranżerie.
2. Jeżeli między środowiskiem wewnętrznym a nieogrzewaną przestrzenią jest więcej niż jeden element, Ru można uwzględnić w obliczeniach współczynnika przenikania ciepła każdego komponentu.

## Arkusz7
Wartości obliczeniowe oporów przejmowania ciepła, wg PN-EN ISO 6946: 2004
| Opory przejmowania ciepła, m²·K/W | Kierunek strumienia cieplnego
|  | w górę | poziomy | w dół
| Rsi | 0.1 | 0.13 | 0.17
| Rse | 0.04 | 0.04 | 0.04
Podane w tablicy wartości oporów przejmowania ciepła stosuje się w odniesieniu do powierzchni płaskich, w przypadku braku dokładnych informacji o warunkach wymiany ciepła.
Podane wartości oporu przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni obliczono przy ε = 0,9 i przy hro oszacowanym w 20ºC.
Podane wartości oporu przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni obliczono przy ε = 0,9, hro oszacowanym przy 0ºC i przy v = 4 m/s.
ε - emisyjność powierzchni,
hro - współczynnik przejmowania ciepła przez promieniowanie ciała czarnego, W/(m²·K),
v - prędkość wiatru w pobliżu powierzchni, m/s.

## Arkusz8
Całkowity opór cieplny komponentu budowlanego składającego się z warstw jednorodnych, wg PN-EN ISO 6946: 2004
Całkowity opór cieplny RT płaskiego komponentu budowlanego składającego się z termicznie jednorodnych warstw prostopadłych do kierunku przepływu ciepła, oblicza się ze wzoru
RT = Rsi + R1 + R2 + ...... + Rn + Rse
w którym:
Rsi | opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni;
R1...Rn | obliczeniowe opory cieplne każdej warstwy;
Rse | opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni.
Jeżeli oblicza się opór cieplny wewnętrznych komponentów budowlanych (ścian działowych itp.) lub komponentów między środowiskiem wewnętrznym a przestrzenią nieogrzewaną, Rsi stosuje się dla obydwu stron.

## Arkusz9
Współczynnik przenikania ciepła, wg PN-EN ISO 6946: 2004
Współczynnik przenikania ciepła wyrażony jest wzorem
U = 1 / RT
w którym:
RT | całkowity opór cieplny.
W miarę potrzeby współczynnik przenikania ciepła można skorygować, stosując odpowiednie poprawki. Jeżeli jednak całkowita poprawka jest mniejsza niż 3% wartości U, poprawki nie są wymagane.

## Arkusz10
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U ścian zewnętrznych dwuwarstwowych, z warstwami cieplnie jednorodnymi
Ściany stykające się z powietrzem zewnętrznym
Przykład 1
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Wsp. l, W/(m·K) | Opór cieplny, m²·K/W
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z cegły kratówki | 0.25 | 0.56 | 0.44643
3 | Styropian | 0.12 | 0.04 | 3
5 | Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy | 0.007 | 0.82 | 0.0085366
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 3.6433
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.27448
Przykład 1a
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Wsp. l, W/(m·K) | Opór cieplny, m²·K/W
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z cegły kratówki | 0.25 | 0.56 | 0.44643
3 | Styropian z dodatkiem grafitu | 0.12 | 0.035 | 3.4286
5 | Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy | 0.007 | 0.82 | 0.0085366
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 4.0718
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.24559
Przykład 2
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Współczynnik l | Opór cieplny
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk gipsowy | 0.015 | 0.3 | 0.05
2 | Mur z pustaków U 220 | 0.25 |  | 0.49
3 | Styropian | 0.12 | 0.04 | 3
5 | Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy | 0.007 | 0.82 | 0.0085366
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 3.7185
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.26892
Przykład 2a
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Współczynnik l | Opór cieplny
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk gipsowy | 0.015 | 0.3 | 0.05
2 | Mur z pustaków U 220 | 0.25 |  | 0.49
3 | Styropian z dodatkiem grafitu | 0.12 | 0.035 | 3.4286
5 | Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy | 0.007 | 0.82 | 0.0085366
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 4.1471
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.24113
Przykład 3
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Współczynnik l | Opór cieplny
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z pustaków MAX 220 | 0.29 |  | 0.63
3 | Styropian | 0.12 | 0.04 | 3
5 | Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy | 0.007 | 0.82 | 0.0085366
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 3.8268
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.26131
Przykład 4
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Współczynnik l | Opór cieplny
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z pustaków MAX 220 | 0.19 |  | 0.27
3 | Styropian | 0.12 | 0.04 | 3
5 | Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy | 0.007 | 0.82 | 0.0085366
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 3.4668
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.28845
Przykład 5
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Wsp. l, W/(m·K) | Opór cieplny, m²·K/W
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z betonu komórkowego "600" na zaprawie "ciepłej" | 0.24 | 0.21 | 1.1429
3 | Wełna mineralna | 0.12 | 0.042 | 2.8571
5 | Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy | 0.007 | 0.82 | 0.0085366
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 4.1968
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.23828
Wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla materiałów termoizolacyjnych i murów z betonu komórkowego, podawane przez producentów tych materiałów, mogą być niższe (korzystniejsze) od wartości podanych w normie.
W celu wyznaczenia obliczeniowych wartości cieplnych z wartości deklarowanych, wartości mierzonych lub ze znormalizowanych wartości tabelarycznych, należy posłużyć się normą PN-EN ISO 10456:2004.
Note on C16: Wstaw grubość izolacji termicznej
Note on C32: Wstaw grubość izolacji termicznej
Note on C48: Wstaw grubość izolacji termicznej
Note on C64: Wstaw grubość izolacji termicznej
Note on C80: Wstaw grubość izolacji termicznej
Note on C96: Wstaw grubość izolacji termicznej
Note on C112: Wstaw grubość izolacji termicznej

## Arkusz11
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U ścian zewnętrznych trójwarstwowych, z warstwami cieplnie jednorodnymi
Ściany stykające się z powietrzem zewnętrznym
Przykład 1
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Wsp. l, W/(m·K) | Opór cieplny, m²·K/W
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z cegły kratówki | 0.25 | 0.56 | 0.44643
3 | Styropian | 0.15 | 0.04 | 3.75
4 | Mur z cegły kratówki | 0.12 | 0.56 | 0.21429
5 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 4.6173
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.21658
Przykład 2
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Współczynnik l | Opór cieplny
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk gipsowy | 0.015 | 0.3 | 0.05
2 | Mur z pustaków U 220 | 0.25 |  | 0.49
3 | Styropian | 0.12 | 0.04 | 3
4 | Mur z cegły kratówki | 0.12 | 0.56 | 0.21429
5 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 3.9426
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.25364
Przykład 3
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Współczynnik l | Opór cieplny
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z pustaków MAX 220 | 0.29 |  | 0.63
3 | Styropian | 0.12 | 0.04 | 3
4 | Mur z cegły kratówki | 0.12 | 0.56 | 0.21429
5 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 4.0509
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.24686
Przykład 4
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Współczynnik l | Opór cieplny
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z pustaków MAX 220 | 0.19 |  | 0.27
3 | Styropian | 0.12 | 0.04 | 3
4 | Mur z cegły kratówki | 0.12 | 0.56 | 0.21429
5 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 3.6909
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.27094
Przykład 5
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Współczynnik l | Opór cieplny
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z pustaków MAX 220 | 0.29 |  | 0.63
3 | Wełna mineralna | 0.12 | 0.042 | 2.8571
4 | Szczelina powietrzna dobrze wentylowana | 0.03 | 0.18 | -
5 | Mur z cegły klinkierowej | 0.12 | 1.05 | -
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.13
|  |  | Suma | 3.7654
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.26557
Przykład 6
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Współczynnik l | Opór cieplny
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z betonu komórkowego "600" na zaprawie zwykłej | 0.24 | 0.3 | 0.8
3 | Wełna mineralna | 0.12 | 0.042 | 2.8571
4 | Szczelina powietrzna dobrze wentylowana | 0.03 | 0.18 | -
5 | Mur z cegły klinkierowej | 0.12 | 1.05 | -
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.13
|  |  | Suma | 3.9354
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.2541
Wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla materiałów termoizolacyjnych i murów z betonu komórkowego, podawane przez producentów tych materiałów, mogą być niższe (korzystniejsze) od wartości podanych w normie.
W celu wyznaczenia obliczeniowych wartości cieplnych z wartości deklarowanych, wartości mierzonych lub ze znormalizowanych wartości tabelarycznych, należy posłużyć się normą PN-EN ISO 10456:2004.
Note on C16: Wstaw grubość izolacji termicznej
Note on C33: Wstaw grubość izolacji termicznej
Note on C50: Wstaw grubość izolacji termicznej
Note on C67: Wstaw grubość izolacji termicznej
Note on C84: Wstaw grubość izolacji termicznej
Note on C101: Wstaw grubość izolacji termicznej

## Arkusz12
Poprawki w odniesieniu do współczynnika przenikania ciepła, wg załącznika D do PN-EN ISO 6946: 2004
Skorygowany współczynnik przenikania ciepła Uc uzyskuje się, dodając wyrażenie korekcyjne ΔU:
Uc = U + ΔU
W przypadku ścian, wyrażenie korekcyjne określa wzór
ΔU = ΔUg + ΔUf
w którym:
ΔUg - poprawka z uwagi na nieszczelności,
ΔUf - poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne.
Poprawka z uwagi na nieszczelności
Poprawkę tę stosuje się zgodnie ze wzorem
ΔUg = ΔU'' (R1/RT)²
w którym:
R1 - opór cieplny warstwy zawierającej nieszczelności;
RT - całkowity opór cieplny komponentu.
Stosuje się trzy poziomy poprawek, w zależności od stopnia i usytuowania nieszczelności, jak podano w tablicy.
Poziom | ΔU'' , W/(m²·K) | Opis nieszczelności
0 | 0 | Izolacja jest tak ułożona, że nie jest możliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji. Brak nieszczelności przechodzących przez całą warstwę izolacji
1 | 0.01 | Izolacja jest tak ułożona, że nie jest możliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji. Nieszczelności mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji
2 | 0.04 | Występuje ryzyko cyrkulacji powietrza po cieplejszej stronie izolacji. Nieszczelności mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji
Przykłady poprawek z uwagi na nieszczelności
Poziom 0 poprawki
a) |  | Izolacja ciągła wielowarstwowa, z przestawionymi złączami
b) |  | Izolacja ciągła jednowarstwowa ze złączami na zakład, pióro i wpust lub z uszczelnionymi złączami
c) |  | Izolacja ciągła jednowarstwowa ze złączami na styk, pod warunkiem, że tolerancje długości, szerokości i prostokątności oraz stabilność wymiarów są takie, że żadna nieszczelność nie przekracza 5 mm. Uważa się, że to wymaganie jest spełnione, jeżeli suma tolerancji długości lub szerokości i zmian wymiarów jest mniejsza niż 5 mm i odchyłki od prostokątności płyt są mniejsze niż 5 mm
d) |  | Izolacja dwuwarstwowa, jedna warstwa między słupkami, belkami lub podobnymi elementami konstrukcyjnymi, druga ciągła, przykrywająca pierwszą
e) |  | Izolacja jednowarstwowa w przegrodzie, której opór cieplny bez tej warstwy stanowi co najmniej 50% całkowitego oporu cieplnego (tj. R1 ≤ 0,5 RT)
Poziom 1 poprawki
f) |  | Izolacja w całości między słupkami, belkami lub podobnymi elementami konstrukcyjnymi
g) |  | Izolacja ciągła, jednowarstwowa ze złączami na styk, w której tolerancje długości, szerokości i prostokątności oraz stabilność wymiarów są takie, że nieszczelności przekraczają 5 mm. Uważa się, że to wymaganie jest spełnione, jeżeli suma tolerancji długości lub szerokości i zmian wymiarów jest większa niż 5 mm lub odchyłki od prostokątności płyt są większe niż 5 mm
Poziom 2 poprawki
h) |  | Przegroda z możliwością cyrkulacji powietrza po cieplejszej stronie izolacji w wyniku niedostatecznego mocowania izolacji lub uszczelnienia od góry lub dołu
Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne
Gdy warstwę izolacyjną przebijają łączniki mechaniczne, poprawkę do współczynnika przenikania ciepła określa się ze wzoru
ΔUf = a lf nf Af
w którym:
a - współczynnik równy 6 [1/m];
lf - współczynnik przewodzenia ciepła łącznika;
nf - liczba łączników na metr kwadratowy;
Af - pole przekroju poprzecznego jednego łącznika.
Poprawki nie należy wprowadzać w następujących przypadkach:
– kotwie ścienne przechodzą przez pustą szczelinę,
– kotwie ścienne między warstwą muru i drewnianymi słupkami,
– gdy współczynnik przewodzenia ciepła łącznika, lub jego części, jest mniejszy niż 1 W/(m·K).
Procedura ta nie ma zastosowania, gdy obydwa końce łącznika stykają się z blachami metalowymi.
Jeżeli całkowita poprawka jest mniejsza niż 3% wartości U, poprawki nie są wymagane.

## Arkusz13
Liczba i średnica kotew drutowych przypadających na 1 m² powierzchni ściany, wg DIN 1053-1
| Zakres stosowania | Kotwy drutowe
|  | Minimalna ilość szt./m² | Średnica mm
1 | Co najmniej, jeśli nie są miarodajne wiersze 2 lub 3 | 5 | 3
2 | Część ściany położona wyżej niż 12 m ponad poziomem terenu lub rozstaw warstw muru powyżej 70 do 120 mm | 5 | 4
3 | Rozstaw warstw muru powyżej 120 do 150 mm | 7 lub 5 | 4 5

## Arkusz14
Współczynnik przenikania ciepła Uk przegród z mostkami cieplnymi liniowymi, wg załącznika NA do PN-EN ISO 6946: 1999 *
Współczynnik przenikania ciepła Uk przegród z mostkami cieplnymi liniowymi należy obliczać z uwzględnieniem wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Y mostka.
Wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Y oblicza się z użyciem programów numerycznych lub odczytuje się z katalogów mostków cieplnych.
W projektowaniu indywidualnym dopuszcza się nie wykonywać szczegółowych obliczeń współczynnika przenikania ciepła przegród z mostkami cieplnymi z uwzględnieniem wartości Y, wyznaczając wartość Uk - w sposób uproszczony - ze wzoru
Uk = Uc + ΔU
w którym:
Uc - współczynnik przenikania ciepła przegrody bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych liniowych,
ΔU - dodatek wyrażający wpływ mostków cieplnych.
Wartości dodatku ΔU wyrażającego wpływ mostków cieplnych podano w tablicy.
Rodzaj przegrody |  | ΔU, W/(m²·K)
Ściany zewnętrzne pełne |  | 0
Ściany zewnętrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi |  | 0.05
Ściany zewnętrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz płytami balkonów lub loggii przenikającymi ścianę |  | 0.15
* Załącznik nie zamieszczony w PN-EN ISO 6946: 2004

## Arkusz15
Obliczanie poprawek ΔUg i ΔUf w odniesieniu do współczynnika przenikania ciepła
Przykład 1 - ściana trójwarstwowa
Poprawka z uwagi na nieszczelności
Lp. | Wielkość | Wartość wielkości
1 | Poprawka ΔU'' , W/(m²·K) | 0.01
2 | Opór cieplny warstwy zawierającej nieszczelności R1, m²·K/W | 3.75
3 | Całkowity opór cieplny ściany RT, m²·K/W | 4.6173
| Poprawka ΔUg z uwagi na nieszczelności, W/(m²·K) = | 0.0065961
Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne
Lp. | Wielkość | Wartość wielkości
1 | Współczynnik a, 1/m | 6
2 | Współczynnik przewodzenia ciepła łącznika lf - łącznik stalowy, W/(m·K) | 50
3 | Liczba łączników na metr kwadratowy nf, szt./m² | 7
4 | Średnica łącznika, m | 0.004
5 | Pole poprzecznego przekroju jednego łącznika, m² | 1.2566e-05
| Poprawka ΔUf z uwagi na łączniki mechaniczne, W/(m²·K) = | 0.026389
Przykład 2 - ściana dwuwarstwowa
Poprawka z uwagi na nieszczelności
Lp. | Wielkość | Wartość wielkości
1 | Poprawka ΔU'' , W/(m²·K) | 0
2 | Opór cieplny warstwy zawierającej nieszczelności R1, m²·K/W | 3
3 | Całkowity opór cieplny ściany RT, m²·K/W | 3.6433
| Poprawka ΔUg z uwagi na nieszczelności, W/(m²·K) = | 0
Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne
Lp. | Wielkość | Wartość wielkości
1 | Współczynnik a, 1/m | 6
2 | Współczynnik przewodzenia ciepła łącznika lf - łącznik z tw. sztucz., W/(m·K) | 0.21
3 | Liczba łączników na metr kwadratowy nf, szt./m² | 6
4 | Średnica łącznika, m | 0.008
5 | Pole poprzecznego przekroju jednego łącznika, m² | 5.0265e-05
| Poprawka ΔUf z uwagi na łączniki mechaniczne, W/(m²·K) = | 0
Note on C12: Wstaw odpowiednią wartość w zależności od poziomu poprawki
Note on C13: Wstaw odpowiednią wartość
Note on C14: Wstaw odpowiednią wartość
Note on C23: Wstaw odpowiednią wartość
Note on C24: Wstaw wymaganą liczbę łączników
Note on C25: Wstaw wymaganą średnicę łącznika
Note on C37: Wstaw odpowiednią wartość w zależności od poziomu poprawki
Note on C38: Wstaw odpowiednią wartość
Note on C39: Wstaw odpowiednią wartość
Note on C48: Wstaw odpowiednią wartość w zależności od materiału łącznika
Note on C49: Wstaw wymaganą liczbę łączników
Note on C50: Wstaw odpowiednią wartość

## Arkusz16
Obliczanie skorygowanego współczynnika przenikania ciepła Uc oraz współczynnika przenikania ciepła ściany z mostkami cieplnymi liniowymi Uk
Skorygowany współczynnik przenikania ciepła
Lp. | Wielkość | Wartość wielkości
1 | Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) | 0.21658
2 | Poprawka ΔUg z uwagi na nieszczelności, W/(m²·K) | 0.0065961
3 | Poprawka ΔUf z uwagi na łączniki mechaniczne, W/(m²·K) | 0.026389
4 | Całkowita poprawka, W/(m²·K) | 0.032985
| Skorygowany współczynnik przenikania ciepła Uc, W/(m²·K) = | 0.24956
Współczynnik przenikania ciepła ściany z mostkami cieplnymi liniowymi
Lp. | Wielkość | Wartość wielkości
1 | Skorygowany współczynnik przenikania ciepła Uc, W/(m²·K) | 0.24956
2 | Dodatek ΔU wyrażający wpływ mostków cieplnych liniowych, W/(m²·K) | 0.05
| Współczynnik przenikania ciepła Uk, W/(m²·K) = | 0.29956
Note on C11: Wstaw odpowiednią wartość
Note on C12: Wstaw odpowiednią wartość
Note on C13: Wstaw odpowiednią wartość
Note on C24: Wstaw odpowiednią wartość
Note on C25: Wstaw odpowiednią wartość

## Arkusz17
Temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody bez mostków cieplnych liniowych, wg załącznika NA do PN-EN ISO 6946:1999 *
Temperaturę Ji wewnętrznej powierzchni przegrody bez mostków cieplnych liniowych należy obliczać ze wzoru
Ji = ti - Uc(ti - te)Ri
w którym:
ti - temperatura obliczeniowa powietrza wewnętrznego, ºC,
te - temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego, ºC,
Uc - współczynnik przenikania ciepła przegrody bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych liniowych, W/(m²·K),
Ri - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody, m²·K/W.
Przy sprawdzaniu minimalnej temperatury wewnętrznej powierzchni przegród nieprzezroczystych należy przyjmować wartość Ri równą 0,167 m²·K/W, niezależnie od rodzaju przegrody.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym opór cieplny nieprzezroczystych przegród zewnętrznych powinien umożliwiać utrzymanie na wewnętrznych jej powierzchniach temperatury wyższej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu, przy obliczeniowych wartościach temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz przy obliczeniowej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu.
* Załącznik nie zamieszczony w PN-EN ISO 6946: 2004

## Arkusz18
Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, wg PN-82/-02403
Temperatury obliczeniowe zewnętrzne należy przyjmować w zależności od strefy klimatycznej, w której położony jest budynek. Podział Polski na strefy podany jest na mapie. Miejscowości znajdujące się na pograniczu stref, których położenie w jednej lub drugiej strefie nie jest wyraźnie ustalone na mapie, należy zaliczać do strefy bardziej niekorzystnej.
Temperatury obliczeniowe powietrza na zewnątrz budynków należy przyjmować wg tablicy.
Strefa klimatyczna | I | II | III | IV | V
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynków w ºC | -16 | -18 | -20 | -22 | -24

## Arkusz19
Obliczanie temperatury wewnętrznej powierzchni ściany bez mostków cieplnych liniowych
Lp. | Wielkość | Wartość wielkości
1 | Skorygowany współczynnik przenikania ciepła Uc, W/(m²·K) | 0.24956
2 | Temperatura obliczeniowa powietrza wewnętrznego ti, ºC | 20
3 | Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego te, ºC | -18
| Temperatura Ji wewnętrznej powierzchni ściany, ºC = | 18.4163
Note on C8: Wstaw odpowiednią wartość
Note on C10: Wstaw odpowiednią wartość
Note on C11: Wstaw odpowiednią wartość